## Sheet1
PROPOSTA DISPENSA 38/2025
Nome/Empresa:
CNPJ:
Endereço: |  | Bairro:
E-mail: |  | Site:
Cidade: |  | Estado:
Fone: |  | Cep:
Aquisição de 01 nobreak para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Bonito/MS.
Item | Descrição | Unidade | Quant | Marca | V.Unt | V. Total
1 | NOBREAK 2,2 KVA SENOIDA Potência: 2200VA/1400W; Saída senoidal e online, sem interrupção; TEMPO DE TRANSFERENCIA ZERO Tensões de entrada: 120V/220V, com seleção manual através de chave. Tensões de saída: 120V/220V, com seleção manual através de chave. Seleção das tensões de entrada e saída independentes. Variação na tensão de entrada: +/- 15%. Frequência de entrada: 60Hz +/- 5%. Conexão de entrada: Plugue 20A padrão ABNT NBR14136. Conexão de saída: 3 tomadas 10A padrão ABNT NBR14136 + 2 tomadas 20A padrão ABNT NBR14136. Regulação estática: +/- 5%. Distorção harmônica: 5% para carga linear. Painel frontal com informações visuais do funcionamento do nobreak e das condições de rede. Autoteste de baterias. Partida por baterias. Proteção contra falta de energia, sobretensão, subtensão, sobrecarga, sobretemperatura, descarga total de baterias, curto-circuito, surtos, picos e ruídos na rede. | Unidade | 1
TOTAL
Ass: __________________________________
Orçamento válido por 60 dias
Nome: ________________________________
Local e data :
Carimbo da empresa

## Plan1
Item | Descrição | Unidade | Quant | Vitasons | Atomed | WS | Diatec | Média | VR. TOTAL
1 | APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS: Equipamento portátil destinado à realização de exames de Emissões Otoacústicas Transientes (TEOAE) e por Produto de Distorção (DPOAE), para triagem e diagnóstico auditivo de recém-nascidos, crianças e adultos, em ambiente clínico ou hospitalar. 2. Características Técnicas Gerais • Equipamento portátil, de fácil operação e manuseio; • Display colorido para visualização dos resultados; • Apresentação dos exames em formato de gráfico ou barra, com indicação automática de resultado (“Passa/Falha”); • Sonda de medição com cabo de mínimo 1 metro de comprimento; • Ponteiras descartáveis em diferentes tamanhos; • Checagem automática da sonda e detecção de ruído ambiental; • Microfone de alta definição com sistema antirruído, permitindo medições confiáveis em ambientes com ruído moderado (até 50 dB SPL); • Auto calibração automática conforme o volume do canal auditivo do paciente; • Menu em português e interface de fácil navegação; • Memória interna para armazenamento mínimo de 500 exames; • Alimentação por bateria recarregável de íons de lítio, com autonomia mínima de 8 horas de uso contínuo; • Base de recarga para bateria e transferência de dados para computador; • Software de gerenciamento incluso, permitindo transferência, visualização e arquivamento de exames em computador (compatível com Windows); • Comunicação com computador via cabo USB ou conexão wireless; • Equipamento com auto verificação de funcionamento (autoteste); • Registro/cadastro na ANVISA e, quando aplicável, certificação de conformidade pelo INMETRO; • Garantia mínima de 12 meses e manual em português. 3. Especificações Técnicas – TEOAE • Tipo de estímulo: sequência de cliques não linear; • Faixa de frequência de teste: de 1,5 a 4 kHz (mínimo); • Nível de estímulo: entre 75 e 83 dB SPL (±5 dB); • Filtro de entrada: de 1 a 4 kHz; • Resultado automático: “Passa/Falha”, com apresentação gráfica da resposta; • Auto calibração dependente do volume do canal auditivo. 4. Especificações Técnicas – DPOAE • Método: Produto de Distorção (DP); • Faixa de frequência de teste: de 1,5 a 6 kHz (mínimo); • Frequências predefinidas: F2 = 2, 3, 4 e 5 kHz; • Níveis de estímulo: L1/L2 = 60/50 dB SPL ou 65/55 dB SPL; • Resultado automático: “Passa/Falha”, com exibição de resposta gráfica; • Auto calibração conforme volume do canal auditivo. 5. Protocolos de Exame • Protocolos fixos e configuráveis para exames de TE e DP; • Sistema de autochecagem da sonda antes do início do exame; • Possibilidade de atualização de software e firmware. 6. Acessórios Inclusos • Base de recarga e transferência de dados com o PC; • Software de gerenciamento e banco de dados incluso; • Kit de ponteiras descartáveis (mínimo de 100 unidades, tamanhos variados); • Maleta para transporte; • Manual de operação em português; • Certificado de calibração e garantia válidos por no mínimo 12 meses. 7. Requisitos Regulatórios O fornecedor deverá apresentar: • Registro/cadastro na ANVISA; • Certificação INMETRO, quando aplicável; • Licença Sanitária e AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa) emitidas pela ANVISA; • Certidão de regularidade fiscal e técnica. | Unidade | 1 | 38600 | 38178 | 28779 | 31860 | 36212.67 | 36212.67